OŚWIADCZENIE

Zgodnie z artykułem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. Ustaw z 2003 r nr 207 poz. 2016 ze zmianami) oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inż. Władysław Tułaza

upr. nr UAN 8386-101/90

izba bud. nr WKP/IS/5287/01

...................................................

(projektant)

Inż. Tomasz Sampir

upr. nr GT 8388-170/77

izba bud. nr WKP/IS/4425/01

......................................................

(sprawdzający)

Niniejsze oświadczenie dotyczy : Kanalizacja sanitarna grawitacyjna ø160/ø200 mm

Kanały boczne 160mm

Kanalizacja tłoczna Dz /90/63 mm PE

Podziemne przepompownie ścieków

Żelazków gm. Żelazków

Inwestor: Gmina Żelazków

62-817 Żelazków

# OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi  w Żelazkowie powiat Kalisz w pasie drogi powiatowej, gminnych oraz działek prywatnych i państwowych.

## I. Podstawa opracowania

I.1  Umowa z Inwestorem Urzędem Gminy Żelazków 62-817 Żelazków

I.2  Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr C.P. 7331/13.08 z dnia

27.10.2008r.

I.3. Postanowienie nr 1208/2008 Wojewódzkiego Oddziału Służby Zabytków w

Poznaniu – Delegatura w Kaliszu

I.4  Postanowienie Urzędu Gminy Żelazków o odstąpieniu od obowiązku

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – nr UG 7624/1/P/2008

I.5  Postanowienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr

DR.IV/7036/6P(3552) 08 z dnia 8.08.2008r.

I.6. Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Kaliszu znak DR.7335-1/77/08 z dnia

24.10.2008r.

I.7. Uzgodnienie z Kaliską Koleją Dojazdową  S.K.P.L. Zbiersk-Cukrownia 62-830

Zbiersk znak SKPL/KKD/2008/062 z dnia 27.10.2008r.

I.8. Uzgodnienie z Zakładem Komunalnym z Żelazkowie

I.9 Uzgodnienie z Urzędem Gminy w Żelazkowie

I.10Postanowienie Starosty Kaliskiego nr A.B. 7332-517/08  z dnia 01.09.2008r.

I.11Opinia  nr 213/2008 z dnia 01.12.2008r ZUD Kalisz

I.12Mapa poglądowa terenu

I.13 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000  z naniesionym

uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym

I.14 Wizja lokalna i pomiary w terenie

I.15 Wykaz właścicieli działek

I.16 Uzgodnienia z właścicielami działek

I.17 Badania podłoża gruntowego

I.18 Uzgodnienia wg załączników.

II. Cel i Zakres projektu

Celem niniejszego opracowania jest projekt odprowadzenia ścieków sanitarnych

z terenu zabudowy mieszkaniowej – domów jednorodzinnych, budynku wielorodzinnego, budynku GS  w Żelazkowie  do wcześniej zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przez INWEST-EKO 02/2003r.,a tym:

- kanały boczne PVC 160mm o długości 285 mb

- kanalizacja grawitacyjna PVC 200mm o długości 1590 mb

- kanalizacja ciśnieniowa PE 63mm o długości 15 mb

- kanalizacja ciśnieniowa PE 90mm o długości 1806 mb

- grupowe pompownie ścieków 4 szt

- przydomowe przepompownie ścieków 1 szt

- ilość posesji podłączonych do kanalizacji  PVC 160mm  42 szt

III. Warunki Gruntowo-Wodne

Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną opracowaną przez przez  Pracownię Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej w Bydgoszczy  stwierdzono występowanie wody gruntowej w wykonanych otworach . Wody podziemne występują zarówno w obrębie piasków fluwioglacjalnych  jak i w postaci sączeń śród glinowych.

W pozostałych wykonanych geologiczno-inżynierskich otworach badawczych nie stwierdzono przejawów występowania  wody gruntowej do głębokości ich wykonania. Po okresach wzmożonych opadów atmosferycznych i wiosennych roztopach wody gruntowe mogą tworzyć podtopienia badanego terenu i okresowo stagnować lokalnie bezpośrednio na jego powierzchni. W profilach geologiczno-inżynierskich wykonanych wierceń stwierdzono występowanie gruntów organicznych. W związku z tym środowisko wodno-gruntowe w rejonie badanego terenu zgodnie z PN-80/B-01800 określa się jako: stałe, wilgotne, nieagresywne na konstrukcje z betonu portlandzkiego.

W kontekście kryteriów Rozporządzenia MSWIA z dnia 24.09.19998r projektowany obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej., a warunki gruntowo-wodne określa się jako proste. Stwierdzono  występowanie w badanym podłożu na głębokościach przewidywanego posadowienia kanalizacji sanitarnej nośnych gruntów warstwy I,II,III, tj. piasków fluwioglacjalnych i morenowych glin piaszczystych ze żwirem i kamieniami.

IV Rozwiązania Projektowe

IV.1. Układ Przewodów .

Kanały sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasie drogowym dróg gminnych i powiatowych, miejscowości ŻELAZKÓW, a w szczególności zaś:

- Grawitacyjnie odprowadzenie ścieków sanitarnych socjalno-bytowych

przewodami z PVC 200mm ( K-1 ) z terenu zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej zlokalizowanych przy drodze gminnej ( nr działki 323 )

do grupowej przepompowni ścieków P1 zlokalizowanej na terenie działki nr 485

własności Urzędu Gminy Żelazków ,skąd przewodem ciśnieniowym( T-1) PE

90mm ścieki sanitarne odprowadzone zostaną do studzienki rozprężnej SR 9 i

dalej kolektorem grawitacyjnym PVC 200mm, ścieki skierowane zostaną do

projektowanej studzienki S10 ( PE 600) na kolektorze PVC 200 wg projektu

INWEST –EKO 02/2003

2. Grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych socjalno-bytowych

przewodami  PVC 200mm ( K-2) z  budynku mieszkalnego wielorodzinnego i

budynku GS  do grupowej przepompowni ścieków sanitarnych P2 zlokalizowanej

na terenie działki nr 488 własności gminy Żelazków, skąd przewodem

ciśnieniowym ( T-2) PE 90mm, ścieki prowadzone w poboczu i w chodniku drogi

powiatowej Żelazków – Zborów ( nr działki 465 ), skierowane zostaną do

studzienki rozprężnej SR 13 i dalej do kolektora grawitacyjnego PVC 200mm

opracowanego przez INWEST-EKO 02/2003 poprzez studzienkę ST

3.  Grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych socjalno-bytowych

przewodami z PVC 200mm( K-3 ) z budynków mieszkalnych 1  rodzinnych

zlokalizowanych przy drodze gminnej nr 297 do grupowej przepompowni

ścieków P3 zlokalizowanej w poboczu ( w pasie drogowym) drogi gminnej ( nr

działki 297), skąd ścieki skierowane zostaną przewodem ciśnieniowym ( T-3 )

PE 90mm do studzienki rozprężnej SR 19 i dalej do kolektora grawitacyjnego

PVC 200mm poprzez studzienkę ST  opracowanego przez INWEST-EKO

02/2003.

4. Grawitacyjne odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych przewodami PVC

200mm ( K-4 ) z budynków mieszkalnych 1-rodzinnych zlokalizowanych przy

drodze gminnej( nr działki 56/3 i 196 ) do grupowej przepompowni ścieków P4

zlokalizowanej w poboczu ( w pasie drogowym ) drogi gminnej ( nr działki 56/3)

skąd przewodem ciśnieniowym ( T-4 ) PE 90mm, ścieki odprowadzono do

studzienki rozprężnej SR 30 i dalej do kolektora grawitacyjnego

PVC 200mm poprzez studzienkę ST  opracowanego przez INWEST-EKO

02/2003.

IV.2.Rurociągi

Kanały grawitacyjne zaprojektowano z rur kielichowych z PVC-U ze ścianką litą  SN 8 klasy T, wg PN-EN 1401:1999 o średnicach:160 x 4,7 mm, 200 x 5,9 mm, łączone na uszczelki SEWER-LOCK ułożone  na podsypce z pospółki o grubości warstwy 10 cm. Kanały ciśnieniowe zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicach: 63 x 3,8; 90 x 5,4mm łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego i układane na podsypce z pospółki o grubości 10 cm. Projektuje się posadowienie kolektorów tłocznych i grawitacyjnych we wspólnym wykopie. Zmiany kierunków wykonywać za pomocą łuków 2x45(,45(,30( łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Próby szczelności kanalizacji sanitarnej oraz studzienek przeprowadzić na eksfiltrację zgodnie z  PN-B-10702.Próby i odbiory przeprowadzić zgodnie  z PN-73/B-10735.

IV.3.Studzienki

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowią studzienki inspekcyjne  600

z PP zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-EN 476: 2000 aprobata techniczna IBDiM – Warszawa (dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym)  składających się z: kinety, rury karbowanej oraz zwieńczenia (pierścień betonowy odciążający i teleskopowy adapter do włazów) i włazu żeliwnego klasy D 400 typu BEGU; studzienki  połączeniowe z kręgów betonowych ( 1,0mm łączone na uszczelkę produkowane wg PN EN 1917 z elementów prefabrykowanych z betonu B 45 o średnicy 1000mm. Studzienki składają się z elementu dennego z kinetą z betonu, w którym pozostawione zostaną fabrycznie otwory z uszczelką do połączeń z rurą PVC. Studzienki składają się z kręgów stanowiących komorę roboczą , ze stopniami złazowymi żeliwnymi , zwężki  redukcyjnej odpowiednio 1000/600 pierścienia wyrównawczego z obsadzonym włazem żeliwnym kanałowym ( 600 klasy D typu BEGU o nośności 40T. Prefabrykowane elementy studzienek łączone są za pomocą uszczelek umieszczonych w wyprofilowanych czołach elementów.

IV.4. Studzienki rozprężne.

Jako studzienki rozprężne zastosowano studzienki włazowe  PE 1000

zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-EN 476: 2000 aprobata techniczna IBDiM – Warszawa (dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym)  składających się z: kinety, rury karbowanej oraz zwieńczenia (pierścień betonowy odciążający i teleskopowy adapter do włazów) i włazu żeliwnego klasy D 400 typu BEGU;

IV.5. Zawory odpowietrzające.

Nie przewiduje się instalowania zaworów napowietrzających z uwagi na korzystne położenie kolektorów ciśnieniowych.

IV.6. Przeciski.

Do wykonania przejść przez drogi o nawierzchni asfaltowej, bezwykopowo bez naruszania asfaltu, zastosować metodę przecisku niesterowanego  Jako rury osłonowe dla sieci i  kanałów bocznych PVC 160 i 200mm zastosowano rury PE odpowiednio250mm i 315mm. Przeciski rur tłocznych wykonywać jako przeciski rur trójwarstwowych TS PE  110,90mm. Przejścia przez istniejące przepusty pod ciekiem wodnym (z zachowaniem odległości 0,5m od dna przepustu) również wykonywać z zastosowaniem technologii jak wyżej. Dla wykonania przewiertu poziomego rur, należy wykonać komorę nadawczą o wymiarach minimum 2,5 x 5,0 x h m oraz odbiorczą o wymiarach minimalnych 2,0 x 2,0 x h m, gdzie h jest głębokością dna komory nadawczej lub odbiorczej wynikającą z zastosowanej technologii przewiertowej i głębokości posadowienia kanału sanitarnego. Dla prowadzenia rur przewodowej w rurze ochronnej projektuje się płozy ślizgowe typu „E/C”  o wysokości 25,35 cm. Do uszczelnienia przestrzeni pomiędzy rurą przewodową, a rurą osłonową stosować manszety typu „N”.

IV.7. Kanały boczne kanalizacji sanitarnej

Kanały boczne zaprojektowano z rur kielichowych z PVC-U ze ścianką litą  SN 8 klasy T, wg PN-EN 1401:1999 o średnicach:

160 x 4,7 i 200 x 5,9 mm mm, łączone na uszczelki SEWER-LOCK, ułożone  na podsypce z pospółki o grubości warstwy 10 cm. Na kanałach bocznych zaprojektowano typowe studzienki inspekcyjne z PP ( 400mm zgodnie z PN-B-10729:1999,PN-EN 476:2000, składająca się z: kinety, rury karbowanej oraz zwieńczenia(pierścień betonowy odciążający i teleskopowy adapter do włazów) i włazu żeliwnego klasy C 250, zlokalizowane zaraz za granicą posesji w odległości ca 2,0m od ogrodzenia. Przy projektowaniu kanałów bocznych kierowano się zasadą, gwarantującą odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych z posesji, bez możliwości ich gromadzenia w istniejących zbiornikach bezodpływowych. W tym celu projektuje się ujęcie i odprowadzenie ścieków sanitarnych poza istniejącymi szambami. Kanały sanitarne boczne  zaprojektowane  zostały  w  ten  sposób, aby  jak  najprościej  można było podłączyć do nich istniejącą w poszczególnych budynkach wewnętrzną kanalizację sanitarną. Istniejące zbiorniki bezodpływowe należy zlikwidować lub przebudować w ten sposób aby spełniały one rolę studzienki rewizyjnej przepływowej. Projektuje się kanały sanitarne boczne do poszczególnych budynków jednorodzinnych zgodnie z planami sytuacyjnymi. Projektuje się  wykonać na trasie kanalizacji sanitarnej kanały boczne dla 43 posesji o długości całkowitej l = 298m . Kanały sanitarne boczne włączone będą do projektowanej kanalizacji sanitarnej przez projektowane studzienki   rewizyjne   ( 600 mm oraz  ( 1000 mm   oraz w  trójniki    podłączeniowe T 200/160. Projektuje się 43 sztuk studzienek podłączeniowych ( 400 mm z tworzywa sztucznego o wysokości ustalonej w trakcie budowy. Zakłada się, że projektowane studzienki podłączeniowe ( 400 mm posiadać będą wysokość od 1,80 m do 2,20 m. Spadki kanałów sanitarnych bocznych wynikną z ustaleń wysokościowych w trakcie budowy lecz nie mogą być mniejsze niż 1,5 %. Dla kanałów sanitarnych bocznych położnych po przeciwnej stronie drogi utwardzonej w stosunku do projektowanego kanału tam gdzie jest to możliwe projektuje się wykonać przewiert  ( 260 mm.  Na kanałach sanitarnych bocznych przebiegających pod jezdniami dróg utwardzonych umieścić należy rury ochronne Dz 250 mm. Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem kanałów sanitarnych bocznych należy porozumieć się z właścicielem danej posesji. W projekcie budowlanym załączono zestawienie właścicieli posesji do których projektuje się kanały sanitarne boczne.

V.Grupowe pompownie ścieków

V.1. Obudowa  przepompowni ścieków

Obudowa pompowni ścieków wykonana będzie z polimerobetonu  o następujących parametrach technicznych:

- wytrzymałość na ściskanie 90-120 N/mm2

- wytrzymałość na zginanie 18-20 N/mm2

- odporność chemiczna ( pH 1-10)

- gęstość 2,3 g/cm3

Obudowa musi posiadać aprobatę techniczną  lub znak CE. Dno komory musi być

wyprofilowane tak, aby nie osadzały się w żadnym jego  miejscu piasek i zawiesiny(

max: 0,5 : 1, min 1:1).Otwory w obudowie pod rurociągi i przejścia kablowe muszą

być wykonane jako szczelne. średnica obudowy musi zapewnić możliwość

swobodnego montażu pomp oraz wyposażenia wewnętrznego pompowni.

V.2. Pompy

Projektowane pompy przystosowane są pompowania ścieków sanitarnych

i zastały tak dobrane, aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność,

a druga stanowiła jej 100 % czynną rezerwę. Zastosowano pompy z wirnikiem otwartym VORTEX. Korpus pompy wykonany z żeliwa  szarego  jest zabezpieczony trwałą żywicą epoksydową, odporną na korozyjne oddziaływanie ścieków. Pompy posiadają zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika i wyposażone są w łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. Praca pomp  naprzemiennie, a w sytuacjach zwiększonego dopływu przechodzą w tryb pracy równoległej.

V.3. Rozwiązania konstrukcyjne

Wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej ( metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC).Piony tłoczne wewnętrz pompowni ścieków są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 i łączone są kołnierzami również ze stali kwasoodpornej. Trójnik orłowy zapewniający minimalne straty hydrauliczne, wykonany jest se stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. Prowadnice pomp są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wgt PN-EN 10088-1.Wszystkie połączenie śrubowe są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.Wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane są w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.Armatura zwrotna – zawory kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte są trwała farbą epoksydową odporną na działanie ścieków. Armatura odcinająca – zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękko uszczelnione z klinem gumowanym, pokryte są trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków.

Zasuwy zamontowane są na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, aby umożliwić ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do komory pompowni zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz.U. 93.96.438. Obsługę zasuw z poziomu terenu umożliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany całkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.Wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych są wykonane z gumy odpornej na działanie ścieków,. Drabinka umożliwiająca zejście na dno zbiornika posiada szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 ( co najmniej 30 cm) i wykonana jest ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.Pompowni jest wyposażona we właz zapewniający swobodny montaż i demontaż pomp. W celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach metalowych zastosowano połączenia wyrównawcze.Przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej.

V.4.Rozdzielnia sterująca.

Rozdzielnia sterująca wykonana jest w obudowie metalowej, malowanej proszkowo, posiadającej stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54 oraz posiada znak CE. Obudowa posiada podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową. Wyposażenie rozdzielni sterującej stanowi:

- sterownik mikroprocesorowy współpracujący z sondą do ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków;

- rozłącznik główny;

- zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy;

- zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy;

- dla mocy silników < 5,5,kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp

( połączenie bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >  5,5 kW – po trzy styczniki( przełącznik gwiazda-trójkąt)

- przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z kontrolą suchobiegu;

- wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp( w zależności od wyposażenia pompy)

- grzałka z termostatem;

- modem GSM z obustronną transmisją danych dla pompowni

V.5. Sterownik

- Sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i

wyłączania pomp( przełączanie pomp po każdym cyklu pracy);

- zadawanie poziomów załączania i wyłączania pomp z poziomu terenu poprzez

zmianę nastaw sterownika;

- kontrola poziomu maksymalnego ( przepełnienie) i minimalnego ( suchobieg)

ścieków w zbiorniku;

- ciągły pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjściem prądowym 4-20 mA

- posiada znak CE;

- dwustopniowe zabezpieczenie przed dostępem do danych osób niepowołanych;

- archiwizacja komunikatów, ostrzeżeń i alarmów w zaprogramowanych przypadkach;

- rejestrowanie czasu pracy pomp;

- kontrola otwarcia i zamknięcia rozdzielni sterującej , włazu;

- wyposażenie w panel operatorski ( wyświetlacz LCD z klawiaturą) zabudowany na wewnętrznych drzwiach rozdzielni sterującej, umożliwiający odczyt aktualnego poziomu ścieków w pompowni, prądu pobieranego przez pracującą pompę, czasu pracy pomp oraz zmianę nastaw parametrów pracy pompowni ścieków;

- archiwizowanie danych charakteryzujących pracę urządzenia w okresie co najmniej 1 tygodnia ( czasy pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu, zużycie energii elektrycznej, częstotliwość włączeń pomp);

- programowe zabezpieczenie przed przesyłaniem nadmiernej liczby komunikatów SMS

V.6. Konstrukcja grupowych pompowni ścieków

Podczas wykonywania robót budowlanych przy budowie pompowni ścieków   należy obniżyć zwierciadło wody gruntowej za pomocą igłofiltrów o średnicy 5cm dł. 7,00m w rozstawie co 0,50m. Obniżenie wody gruntowej winno trwać tak długo , aż zostanie całkowicie posadowiony zbiornik pompowni gdyż wcześniejsze zaprzestanie pompowania grozi „wypłynięciem „ zbiornika wskutek wyporu wody gruntowej. Uwaga: Nie należy obniżać wody gruntowej przez pompowanie powierzchniowe, gdyż drobne, nawodnione piaski mogą wywołać tzw. zjawisko kurzawkowe. Po zapuszczeniu igłofiltrów po obwodzie wykopu pod pompownię i obniżeniu zwierciadła wody gruntowej należy wykonać podłoże  betonowe z betonu  B 10 grubości 10 cm. Podłoże dokładnie wypoziomować. Na tak wykonanym podłożu, wykonać podbudowę żelbetową zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Po wykonaniu podbudowy do wysokości dna zbiornika, ustawić zbiornik i wykonać pozostałą część podbudowy. Dopiero po wykonaniu tych prac można zasypać wykop ze starannym zagęszczeniem obsypki ( piasek stabilizowany cementem) i przerwać obniżenie zwierciadła wody igłofiltrami. Zbiornik pompowni należy montować zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, a prace związane z ich transportem i montażem powinny być prowadzone pod nadzorem. Przed zasypaniem zbiornika należy dokonać odbioru technicznego.

V.7. Przepompownia przydomowa.

Jako przepompownie przydomowe zastosowano  1-pompową pompownię ścieków z montowaną  w zbiorniku z polietylenu średnicy 800mm  typu przejazdowego z włazem typu ciężkiego wraz ze skrzynką z układem alarmowym z sygnalizatorem optyczno-dźwiękowym zlokalizowaną na terenie prywatnej posesji. Typ zamontowanych pomp zgodnie z załączonym wykazem. Na placu budowy, w ramach prac budowlano-montażowych ,następuje posadowienie zbiornika przepompowni, podłączenie króćców kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz podłączenia zasilenia energetycznego. Posadowienia przepompowni przydomowych m nie wymaga dodatkowych prac budowlanych. Należy pamiętać o ustawieniu zbiornika w pionie na gruncie rodzimym( podsypka piaskowa o grubości 15cm) i stabilizacji piaskowo-żwirowej w promieniu 30cm wokół płaszcza zbiornika, z ubijaniem warstwami co 30cm.

V.8. Zasilenie energetyczne przepompowni ścieków

Do zasilania szafek sterowniczych przepompowni projektuje się ułożenie przyłączy kablowych niskiego napięcia wykonanych kablami typu YKY 5x6 mm2 i YKY 5x10 mm2.

Odgałęzienia przyłączy kablowych wykonane zostanie od istniejących linii napowietrznych i linii kablowych poprzez złącza napowietrzne i złącza kablowe. W złączach zamontowane zostaną układy pomiarowe. Zakres prac od istniejących linii nn do złącz wykonany zostanie przez Rejonowy Zakład Dystrybucji w Kaliszu na podstawie umowy przyłączeniowej.

Kable przyłączeniowe do szafek sterowniczych przepompowni podłączyć należy w złączach napowietrznych i kablowych pod listwy zaciskowe.  Dalej kabel układać należy w ziemi na głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku /rów kablowy o wymiarach 0,4 x 0,8 m/ . Po ułożeniu kable należy przykryć 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 15 cm. Na warstwę gruntu położyć należy folię koloru niebieskiego o grubości, co najmniej 0,5 mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożony kabel, lecz nie mniejsza niż

20 cm.

W szafce sterowniczej kabel podłączyć należy pod listwy zaciskowe zgodnie z DTR przepompowni. Przy złączu oraz przy szafkach sterowniczych przepompowni pozostawić należy po 2,0 m zapasu kablowego.

Skrzyżowanie i zbliżenia kabli z urządzeniami podziemnymi wykonać zgodnie

postanowieniami normy PN - 76/E - 05125 .

Przed zasypaniem linie kablowe należy zgłosić do  Przedsiębiorstwa Geodezyjnego

celem dokonania inwentaryzacji.

V.9. Zestawienie przepompowni ścieków.

| Miejscowość | Nr | Typ pompy | Typ pompowni | Parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŻELAZKÓW | P1 | NF 65-170/042ULG-158 Qp = 4,27 l/s H = 21,80 m typ wirnika = vortex | dopływ ścieków = 1,14 m3/h 08HM1241/NF65/80-2-P | polimerbeton Ø wew zbiornika 1200 mm H zbiornika 4190mm moc pompy = 4,2 kW PVC 200/ PE 90 |
| ŻELAZKÓW | P2 | NF50-170/002ULG-107 Q = 4,58 l/s H = 8,96m typ wirnika = vortex | dopływ ścieków = 1,20 m3/h 08HM1235/NF50/65-2-P | polimerbeton Ø wew zbiornika 1200mm H zbiornika = 3540mm moc pompy = 1,3kW PVC 200/PE 90 |
| ŻELAZKÓW | P3 | NF50-170/012ULG-120 Q = 4,64 l/s H = 12,20 m typ wirnika = vortex | dopływ ścieków = 1,14 m3/h 08HM1239/NF50/65-2-P | polimerbeton Ø wew zbiornika 1200mm H zbiornika 3940 mm moc pompy = 1,9 kW PVC 200/ PE 90 |
| ZELAZKÓW | P4 | NF65-170/032ULG-146 Q = 4,04 l/s H = 17,70 m typ wirnika Vortex | dopływ ścieków = 0,86m3/h 08HM1237/NF65/80-2-P | polimerbeton Ø wew zbiornika 1200mm H zbiornika 3510m moc pompy = 3,1 kW PVC 200/ PE 90 |
| ŻELAZKÓW | PP1 | NS50-172/002ULG-140 Q = 4,69l/s H = 24,6 m typ wirnika = vortex | dopływ ścieków = 0,20 m3/h | Polietylen Ø wew zbiornika 800mm H zbiornika 2400m moc pompy = 1,75 kW PVC 160/ PE 63 |

V.10 Skrzyżowanie z linią kolejowa.

Skrzyżowanie projektowanych dwóch kolektorów ciśnieniowych PE 90 z linią kolejową Kaliskiej Koleją Dojazdowej wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu znak SKPL/KKD/2008/062 oraz zgodnie z dokumentacją w oparciu o technologię przewiertu poziomego z zastosowaniem rur przewiertowych TSPE Dz 90 o długości 14 m. Zagłębienie kolektorów pod torowiskiem min. 1,6 m od powierzchni główki szyny kolejowej do wierzchu rury osłonowej. Wyprowadzenie rury osłonowej od granicy terenu kolejowego na odległość 2,0 m.

V.11 Skrzyżowanie z drogą powiatową.

Zgodnie z  decyzją ZDP znak DR.7335-1/77/08 wydaną przez ZDP w Kaliszu przy

wykonywaniu prac ziemno-montażowych w pasach dróg powiatowych należy:

- przy wykopach  na wysokości działek nr 456/1 i 466/2 obowiązywać będzie odtworzenie

nawierzchni twardej chodnika na szerokości 1,5 m warz z podbudową. Chodnik od strony

posesji należy ograniczyć obrzeżani.

- przy wykopach przewidzieć całkowitą wymianę gruntów

- przejścia pod drogami powiatowymi wykonać metodą przecisku, przewiertu bez naruszania

konstrukcji drogi na głębokości min. 1,5m. Rurę ochronną ułożyć na całej szerokości pasa

drogowego

- w miejscu prowadzonych robót w poboczu, obowiązywać będzie przywrócenie pasa

drogowego do stanu poprzedniego oraz wyprofilowanie pobocza ze spadkiem 6% w

kierunku od jezdni

- roboty prowadzone w pasie drogowym wymagają zagęśzcenia gruntu do wskaźnika –

zgodnego z normą PN-S-02205. Wymagane będzie przedłożenie wyników badań z

niezależnego laboratorium.

- na czas prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu

oznakowania terenu pasa drogowego

VI. Wytyczne wykonawcze kanalizacji sanitarnej.

VI.1. Roboty ziemne.

1.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna oraz kanalizacja tłoczna.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znajdującego się w drogach objętych zakresem projektowania.  Następnie uprawniony geodeta powinien wytyczyć w terenie  projektowaną kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną oraz kanały boczne. W przypadku występowania dużego zagęszczenia uzbrojenia podziemnego oraz przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem  podziemnym wskazane jest wykonanie przekopów próbnych celem weryfikacji głębokości  jego ułożenia w ziemi.

W czasie prowadzenia robót ziemnych na terenach pól rolnych należy się liczyć z wystąpieniem sieci drenarskiej. Rurociągi drenarskie należy w miarę możliwości zabezpieczyć przed zniszczeniem.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej ewentualne zniszczone rurociągi drenarskie należy odtworzyć przy pomocy rur drenarskich PVC-U z filtrem z włókna syntetycznego o średnicy odpowiedniej do średnicy zniszczonej rury drenarskiej.

Nadmiar ziemi z wykopu oraz zerwaną nawierzchnię asfaltową należy wywozić w miejsce uzgodnione z Urzędem Gminy w Żelazkowie  na odległość do 5,0 km.

Roboty ziemne pod projektowaną kanalizację sanitarną należy wykonywać generalnie mechanicznie. W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń  z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzić  ręcznie. Projektuje się wykonywanie wykopów dla kanalizacji sanitarnej na całej jej projektowanej długości jako wąskoprzestrzenne.

Przewiduje się  szerokość wykopu   taką, że odległość pomiędzy zewnętrznymi ściankami rur a obudową wykopu wyniesie 40 cm..

Kanalizację sanitarną generalnie układać należy na podsypce piaskowej grubości                      15 cm z dokładnym zagęszczeniem i podbiciem pod podłączenia kielichowe.

Przewiduje się także, że na odcinkach, gdzie na poziomie układania projektowanej kanalizacji sanitarnej występują piaski średnie i drobne jako podbudowę wykorzystać grunt rodzimy. W tym przypadku powierzchnia posadowienia musi być dopasowana do kształtu powierzchni zewnętrznej kanału.

Na  odcinkach  tych  ostatnie  10,0  cm  wykopu należy wykonać ręcznie w celu uniknięcia zniszczenia warunków stabilności gruntu.

Podłoża pod kanalizację sanitarną należy starannie przygotować.

Na odcinkach gdzie kanalizacja sanitarna projektowana jest na polach uprawnych lub ogródkach przydomowych przewiduje się zdjęcie wierzchniej warstwy humusu                           gr 20 cm. Na odcinkach tych przewiduje się wymianę gruntu w 40 %.

Na odcinkach gdzie kanalizacja sanitarna prowadzona jest w drogach utwardzonych lub w ich poboczach należy wykonać pełną wymianę gruntów.

Na pozostałych odcinkach kanalizacji sanitarnej tam gdzie występują w wykopach częściowo iły oraz gliny także należy wykonać wymianę gruntu. Na tych odcinkach o ile w wykopach występuje piasek średni grunt rodzimy można wykorzystać go do zasypywania. Przewiduje się na tych odcinkach 60% wymianę gruntu.

Studzienki rewizyjne należy posadowić na gruncie rodzimym w miejscach gdzie nie wymagane jest wykonanie podsypki oraz na podsypce gr. 20 cm w miejscach gdzie taka podsypka jest wymagana.

Wykonaną kanalizację sanitarną  w pasie drogowym dróg powiatowych i gminnych   należy zasypywać piaskiem średnim  warstwami ubijając ją mechanicznie do otrzymania następujących współczynników zagęszczenia gruntu:

- 0 - 0,2 m		Is = 1,0

- 0 - 1,2 m		Is = 0,97

- powyżej 1,2 m	Is = 0,95

Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć rurę kanalizacyjną i studzienki rewizyjne   przed wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zagęszczeniu.

Zasypka gruntem rodzimym (piasek średni) może być wykonana w przypadku usunięcia z niego kamieni, gruzu i korzeni.

Podstawowa warstwa zasypowa do wysokości 30,0 cm ponad górne sklepienie

Rury powinna być zagęszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana

właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie

z normą  PN-S-002205. Niektóre odcinki projektowanej kanalizacji sanitarnej będą

przebiegały w bezpośrednim sąsiedztwie drzew. W związku z tym należy

przestrzegać następujących zasad:

- prace ziemne w pobliżu drzew powinny być prowadzone w okresie spoczynku zimowego (marzec, pażdziernik)

- w przypadku wykonywania prac ziemnych w lecie należy zabezpieczyć korzenie drzew ,glebę przed utratą wilgoci, poprzez wykonania pełnego szalowania z desek i obsypania torfem.

- odkryty system korzeniowy drzew nie pozostawiać dłużej w wykopie otwartym niż 2- 3 dni

- korzenie o średnicy 300mm należy pozostawić bez uszkodzeń

Powyższe zasady dotyczą także robót ziemnych związanych z budową przewodów tłocznych. Przewód tłoczny układać należy na podsypce gr. 10 cm oraz w obsypce              gr. 10cm ponad powierzchnię rury. Przewiduje się, że podsypka i obsypka wykonana zostanie z przywiezionego piasku średniego. Jako pozostały grunt do zasypywania wykorzystany zostanie grunt rodzimy.

1.2. Kanały boczne.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znajdującego się w drogach objętych zakresem projektowania.  Następnie uprawniony geodeta powinien wytyczyć w terenie  Projektowane kanały sanitarne boczne.

W przypadku występowania dużego zagęszczenia uzbrojenia podziemnego oraz przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem  podziemnym wskazane jest wykonanie przekopów próbnych celem weryfikacji głębokości  jego ułożenia w ziemi.

Nadmiar ziemi z wykopu oraz zerwaną nawierzchnię asfaltową należy wywozić w miejsce uzgodnione z Urzędem Gminy w Żelazkowie  na odległość do 5,0 km.

Roboty ziemne pod projektowane kanały sanitarne boczne należy wykonywać generalnie mechanicznie.

W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń  z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzić  ręcznie.

Projektuje się wykonywanie wykopów dla kanałów sanitarnych bocznych na całej jej projektowanej długości jako wąskoprzestrzenne.

Przewiduje się  szerokość wykopu   taką, że odległość pomiędzy zewnętrznymi ściankami rur a obudową wykopu wyniesie 40 cm.

Kanały sanitarne boczne generalnie układać należy na podsypce piaskowej grubości                      15 cm z dokładnym zagęszczeniem i podbiciem pod podłączenia kielichowe.

Przewiduje się także, że na odcinkach, gdzie na poziomie układania projektowanych kanałów sanitarnych bocznych występują piaski średnie i drobne jako podbudowę wykorzystać grunt rodzimy. W tym przypadku powierzchnia posadowienia musi być dopasowana do kształtu powierzchni zewnętrznej kanału.

Na  odcinkach  tych  ostatnie  10,0  cm  wykopu należy wykonać ręcznie w celu uniknięcia zniszczenia warunków stabilności gruntu.

Podłoża pod kanały sanitarne boczne należy starannie przygotować.

Na odcinkach gdzie kanały sanitarne boczne Projektowane są na polach uprawnych lub ogródkach przydomowych przewiduje się zdjęcie wierzchniej warstwy humusu                           gr 20 cm. Na odcinkach gdzie kanalizacja sanitarna prowadzona jest w drogach utwardzonych lub w ich poboczach należy wykonać pełną wymianę gruntów. Na pozostałych odcinkach kanałów sanitarnych bocznych tam gdzie występują w wykopach częściowo iły oraz gliny także należy wykonać wymianę gruntu. Na tych odcinkach o ile w wykopach występuje piasek średni grunt rodzimy można wykorzystać go do zasypywania. Przewiduje się na tych odcinkach 60% wymianę gruntu. Studzienki podłączeniowe należy posadowić na gruncie rodzimym w miejscach gdzie nie wymagane jest wykonanie podsypki oraz na podsypce gr. 20 cm w miejscach gdzie taka podsypka jest wymagana.

Wykonane kanały sanitarne boczne  w pasie drogowym dróg powiatowych i gminnych   należy zasypywać piaskiem średnim  warstwami ubijając ją mechanicznie do otrzymania następujących współczynników zagęszczenia gruntu:

- 0 - 0,2 m		Is = 1,0

- 0 - 1,2 m		Is = 0,97

- powyżej 1,2 m	Is = 0,95

Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć rurę kanalizacyjną i studzienki rewizyjne   przed wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zagęszczeniu.

Zasypka gruntem rodzimym (piasek średni) może być wykonana w przypadku usunięcia z niego kamieni, gruzu i korzeni.

Podstawowa warstwa zasypowa do wysokości 30,0 cm ponad górne sklepienie rury powinna być zagęszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie z normą  PN-S-002205.

1.3.  Przepompownie ścieków.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych pod przepompownie ścieków należy je wytyczyć w terenie. Przewiduje się wykonanie robót ziemnych dla przepompowni ścieków koparką chwytakową.

Wykopy należy wykonać jako jamiste szalowane grodzicami stalowymi lub szalunkami słupowymi. Od chwili rozpoczęcia robót ziemnych montażowych aż do chwili ich zakończenia nie wolno dopuścić do zbierania się wody w wykopie i zatapiania go. Podłoże pod przepompownie należy staranne przygotować.

Przewiduje się posadowienie projektowanych przepompowni ścieków na  podsypce

z piasku średniego o grubości 20cm

Wykop pod zbiornik wykonywać należy mechanicznie do głębokości 30 cm powyżej projektowanego poziomu posadowienia. Ostatnie 30 cm gruntu usunąć należy ręcznie aby nie naruszać naturalnej struktury gruntu, tam gdzie przewiduje się posadowienie przepompowni na gruncie rodzimym.

W czasie pogłębienia wykopu należy na bieżąco zabezpieczać ściany wykopu oraz prowadzić odwodnienie wykopów. Po wykonaniu wykopu do projektowanego poziomu posadowienia i przygotowania podłoża zgodnie z wyżej przedstawionym opisem należy dokonać jego odbioru przez geologa. Na tak przygotowanym podłożu ułożyć należy podkład grubości 10 cm z betonu B10.

Ze względu na występujący poziom wody gruntowej przepompownie ścieków                należy zabezpieczyć przed wyporem stosując płytę fundamentową oraz pierścień dociążający. Płytę fundamentową pod zbiornik przepompowni wykonać z betonu B 15  i zbroić stalą AO-STOS. Ściany i płytę górną płyty , pierścienia dociążającego i ściany zewnętrzne zbiornika zabezpieczyć poprzez powlekane 2 x bitizolem „R” i „G” Ostateczny układ i ilość kotew rozporowych HILTI HSA-KAM 16x240/100 ustalić w trakcie montażu. (nr kat. 255856).Element denny zbiornika przepompowni ustawić na płycie fundamentowej pokrytej 2 cm warstwą świeżego

plastycznego betonu B-15.Po zamontowaniu zbiornika na płycie fundamentowej śruby kotwiące zabezpieczyć nadlewką z betonu B-15 grubości min 10 cm profilującą dno przepompowni. Na zewnątrz zbiornika w obrysie płyty fundamentowej wylać pierścień dociążający grubości 80 cm z betonu B -15.

Ściany zbiornika obsypać zasypką pisakowo - żwirową (pospółką) bez kamieni większych niż 25 mm i zagęścić grunt. Obsypkę należy równomiernie zagęszczać na całej wysokości po obwodzie. Montaż przepompowni wykonywać należy pod nadzorem ich producenta.

1.4.  Odwodnienie wykopów.

4.1. Kanalizacja sanitarna i przewody tłoczne i kanały boczne

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami gruntowo wodnymi na zdecydowanej większości odcinków projektowanej kanalizacji sanitarnej  zachodzi konieczność odwodnienia wykopów podczas wykonywania robót ziemnych.

Na odcinkach gdzie w gruntach przepuszczalnych występuje wysoki poziom wody gruntowej należy stosować odwodnienie przy pomocy igłofiltrów.

Odwodnienie wykopu przy pomocy igłofiltrów: projektuje się wykonać poprzez wypłukanie igłofiltrów po obu stronach wykopu w odległości 100 cm do 150 cm od siebie. Układ igłofiltrów należy podłączyć do pompowego agregatu igłofiltrowego typu AL-81 o wydajności dostosowanej do napływu wody gruntowej do wykopu.

Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości osypki filtracyjnej. Ze względu na to, że prace związane z wykonywaniem odwodnienia wykopów są trudne do przewidzenia zaleca się Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody i na jego podstawie rozliczać się z Inwestorem. Zaleca się wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest niższy od innych okresów roku. Wykopy ziemne pod projektowane przewody tłoczne na całej długości nie wymagają odwodnienia.

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót. Na trasie kanalizacji sanitarnej tłocznej nie przewiduje się odwodnienia wykopów.

4.2. Przepompownie ścieków.

Przewiduje się, że w czasie wykonywania wykopów dla przepompowni ścieków wykonać należy odwodnienie wykopów . Dla wszystkich przepompowni przewiduje się występowanie wody gruntowej powyżej ich posadowienia, więc wykop będzie wymagał odwodnienia .Dla przepompowni tych należy przewidzieć zastosowanie igłofiltrów w ilości i rozstawie dostosowanej do napływu wody do wykopu.

1.5. Umocnienie wykopów.

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 1,01 m do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50 m przewiduje   do umocnień wykopów  zastosować płytowy system obudów szalunkowych. Umożliwiają one umocnienia wykopów o głębokości od 1,5 m do 6,9 m i szerokości roboczej od 0,8 m do 4,5 m.

VI.2.  Roboty montażowe.

VI.2.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Użyte materiały oraz sposób wykonania kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U   muszą odpowiadać przepisom i  normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”  zeszyt 9.COBRTI Instal.

Kanalizację sanitarną należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. 
Dno wykopu kanalizacji należy wykonać ze spadkiem przewidzianym w projekcie technicznym. Ułożone rury kanalizacyjne muszą ściśle przylegać do podłoża na całej długości. Studzienki rewizyjne betonowe ( 1000 typu A wykonać należy zgodnie z normą  DIN 4034 cz. 1 i zaopatrzyć w zwężki betonowe typu K-01 o

wysokości h=0,62 m. Płyty odciążające dla studzienek  z tworzywa sztucznego ( 600 zlokalizowanych w drogach  układać należy na podsypce piaskowej gr. 20 cm stabilizowanej cementem w stosunku 1 : 3.Studzienki betonowe ( 1000

produkowane zgodnie z normą  DIN 4034 cz.1 nie wymagają stosowania pierścieni odciążających. Studzienki rewizyjne dla wszystkich kanałów sanitarnych należy zaopatrzyć we włazy żeliwne  klasy D 400 typu Begu.

Studzienki inspekcyjne na odgałęzieniach bocznych zakończonych na posesjach prywatnych należy zaopatrzyć we włazy żeliwne klasy C250.

Włazy dla studzienek rewizyjnych w drogach nieutwardzonych oraz na terenach zielonych należy umieszczać równo z terenem.

W przyszłości przy ewentualnym wykonywaniu nawierzchni utwardzonej w poszczególnych drogach studzienki będą regulowane do wysokości projektowanej nawierzchni.

Zaleca się w uzgodnieniu z Urzędem Gminy w Żelazkowie wykonywanie jak najkrótszych odcinków kanalizacji sanitarnej łącznie z całkowitym jej zasypaniem w celu zabezpieczenia dojazdów do poszczególnych domów jednorodzinnych.

VI.2.2. Kanalizacja sanitarna tłoczna.

Użyte materiały oraz sposób wykonania przewodów tłocznych z rur PE muszą odpowiadać przepisom i normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 COBRTI Instal.”

Przewiduje się łączenie rur polietylenowych przewodów tłocznych przez zgrzewanie elektrooporowe i doczołowe. Do kosztorysu załączono wykaz kształtek

polietylenowych niezbędnych do wykonania poszczególnych odcinków przewodów tłocznych. Montaż przewodu tłocznego powinien odbywać się w temperaturze od 0o

do 30oC.Przewód tłoczny w wykopie należy układać luźno.

Na przewodzie tłocznym ułożyć należy taśmę sygnalizacyjną z wtopionym drutem. Nad przewodem tłocznym w odległości min. 30 cm ułożyć należy taśmę ostrzegawczą niebieską. Oznakowanie trasy przewodu tłocznego wykonać należy tabliczkami oznaczeniowymi. Do wykonania odgałęzienia i załamania służą odpowiednie kształtki, które muszą posiadać taki sam współczynnik MFI jak rury PE. Do projektu załączono wykaz kształtek polietylenowych niezbędnych do wykonania poszczególnych odcinków przewodów tłocznych.

Kształtki i rury w miarę możliwości powinny być wykonane przez jednego producenta. Kształtki łączone są z rurami PE poprzez zgrzewanie elektrooporowe i doczołowe.

VI.2.3. Przejścia pod drogami utwardzonymi i rowem gminnym

Przewiduje się wykonanie na projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej przewiertów poziomów wraz z montażem rur ochronnych w przypadku przekroczenia dróg utwardzonych oraz rowu gminnego ruchu w miejscach gdzie jest technologicznie możliwe wykonanie takich robót. W projekcie założono wykonanie przewiertów poziomych z zastosowanie polietylenowych rur ochronnych.

Projektowana długość przewiertów poziomych jest krótsza o 1,0m od poszczególnych rur ochronnych. Dla wykonania przewiertu poziomego należy wykonać komorę nadawczą o wymiarach minimum 2,5 x 5,0 x h m oraz odbiorczą o wymiarach minimalnych 2,0 x 2,0 x h m, gdzie h jest głębokością dna komory nadawczej lub odbiorczej wynikającą z zastosowanej technologii przewiertowej i głębokości posadowienia kanału sanitarnego. Projektuje się wykonać przewierty poziome o średnicach umożliwiających wprowadzenie w nie odpowiednich rur ochronnych. Projektuje  się  następujące średnice przewiertów, dla dróg

utwardzonych:

- dla kanału Dz 200 mm PVC

przewiert ( 360 m

- dla kanałów bocznych Dz 160 mm PVC

przewiert ( 260 mm

- dla przewodu tłocznego Dz 90 mm PE

przewiert ( 180

Rury ochronne na przewodach kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanałach bocznych sanitarnych oraz przewodach tłocznych należy wykonać o następujących średnicach:

- dla kanału Dz 200 mm PVC,

rura ochronna Dz 355 mm,         płoza E/C  h = 50 mm

- dla kanałów bocznych Dz 160 mm PVC

rura ochronna Dz 250 mm PE,   płoza E/C  h = 25 mm

- dla przewodu  tłocznego Dz 90 mm PE

rura ochronna  Dz 160 mm PE,   płoza B      h = 24 mm

Miejsce lokalizacji poszczególnych przewiertów poziomych oraz rur ochronnych przedstawiono na planach sytuacyjnych oraz odpowiednich profilach podłużnych.

Dla zamknięcia otworów wlotowych do rur ochronnych projektuje się manszety uniwersalne typu N  o następujących wymiarach:

- N 80 x 150

- N 150 x 250

- N 200 x 350

Dla prowadzenia rur przewodowych w rurach ochronnych projektuje się płozy ślizgowe typu B oraz E/C  w następujących wymiarach:

- płozy B       h= 24,0 mm

- płozy E/C	h = 25,0 mm

- płozy E/C	h = 50,0 mm

Projektuje się także  przejścia kanałami sanitarnymi grawitacyjnymi ( 200 mm  pod rowem gminnym. Projektuje się wykonać przewierty poziome ( 360 mm .

Rury ochronne Dz 355 mm PE.Dla zamknięcia otworów wlotowych do rur

ochronnych projektuje się manszety uniwersalne typu N  o wymiarach N 200 x 350. Dla prowadzenia rur przewodowych w rurach ochronnych projektuje się płozy ślizgowe typu E/C o wysokości h= 50,0m.

Prowadzenie robót bezwykopowych dla przewodów kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z PN-EN-12889.

VI.2.4. Przepompownie ścieków

Przepompownie ścieków P3,P4 zlokalizowane są w pasach drogowych dróg gminnych  Teren wokół nich umocnić należy przy pomocy opaski betonowej o grubości 15 cm i wymiarach 2,5m x 2,5 m.

Przepompownie P1 i P2 oraz przepompownia przydomowa zlokalizowane są na terenie nieutwardzonym lub zielonym. Teren wokół nich o wymiarach 3,0m x 3,0m należy umocnić przy pomocy kamienia płukanego oraz krawężników chodnikowych. Grubość warstwy kamienia płukanego około 20 cm.

W przypadku lokalizacji przepompowni ścieków w pasie drogowym

przepompownia powinna posiadać właz klasy D 400 opartym na kominie złazowym  zgodnie z rozwiązaniem producenta przepompowni.

VI.2.5. Kanały boczne.

Użyte materiały oraz sposób wykonania kanałów sanitarnych bocznych z rur PVC-U   muszą odpowiadać przepisom i  normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”  zeszyt 9.COBRTI Instal.

Kanały sanitarne boczne należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. 
Dno wykopu kanalizacji należy wykonać ze spadkiem przewidzianym w projekcie technicznym. 
Ułożone rury kanalizacyjne muszą ściśle przylegać do podłoża na całej długości.

Studzienki rewizyjne ø 400 mm dla kanałów sanitarnych bocznych na posesjach prywatnych należy zaopatrzyć we włazy żeliwne klasy C250.

Włazy dla studzienek rewizyjnych w drogach nieutwardzonych oraz na terenach zielonych należy umieszczać równo z terenem.

W przyszłości przy ewentualnym wykonywaniu nawierzchni utwardzonej w poszczególnych drogach studzienki będą regulowane do wysokości projektowanej nawierzchni.

Zaleca się w uzgodnieniu z Urzędem Gminy w Żelazkowie wykonywanie jak najkrótszych odcinków kanalizacji sanitarnej łącznie z całkowitym jej zasypaniem w celu zabezpieczenia dojazdów do poszczególnych domów jednorodzinnych.

VI.3. Kolejność realizacji

Do eksploatacji można przekazywać sukcesywnie poszczególne odcinki, przestrzegając zasady odpływu ścieków. Szczegółową kolejność wykonawstwa

ustalić z Inwestorem. Pompownie ścieków zaleca się instalować w końcowej fazie podłączenia poszczególnych części sieci, a ostatnią czynnością będą podłączenia poszczególnych posesji, dokonywane po wstępnym rozruchu przepompowni.

VI.4. Roboty odtworzeniowe

W trakcie wykonywania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej

przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót odtworzeniowych:

- wykonywanie nowej nawierzchni asfaltowej  wraz z podbudową

- wykonanie odtworzenia chodnika

- wykonanie odtworzenia pobocza drogi

- wykonanie odtworzenia wjazdów do posesji prywatnych.

VI.5. Odbiór robót.

Odbiór techniczny wykonanych robót kanalizacji sanitarnej, przewodów tłocznych                  i przepompowni ścieków należy wykonać przy udziale przedstawicieli Urzędu Gminy w Żelazkowie, Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie, oraz Inspektora Nadzoru zgodnie z przepisami i normami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych „ Zeszyt 9 COBRTI Instal.”

VI.6. Uwagi końcowe.

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić o tym wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych.

2. Wykopy zabezpieczyć barierkami i mostkami.

3. W przypadku wystąpienia   kolizji  z istniejącym uzbrojeniem należy  powiadomić projektanta.

4. Wykonaną kanalizację sanitarną należy pomierzyć geodezyjnie.

5. Po zakończeniu prac ziemnych i montażowych na terenie posesji prywatnych należy teren doprowadzić do stanu pierwotnego w uzgodnieniu z właścicielem danej posesji.

6. Przyjęte materiały i urządzenia dla wykonania kanalizacji sanitarnej spełniają 
 warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.12.1994 roku
 w sprawie stosowania  preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień      publicznych i opublikowane w Dzienniku  Ustaw z 1994 r nr 140 poz.776.

7.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24.12.1999 roku umieszczonym w Dzienniku Ustaw z 1999 roku nr 109 poz. 1250 udział infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu wynosi 100%.

8. Zgodnie z Dz. U. nr. 126 poz. 939 projektowana kanalizacja sanitarna należy do drugiej kategorii geotechnicznej.

9. Przy budowie kanalizacji sanitarnej należy przestrzegać zaleceń zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydanej przez Wójta Gminy Żelazków.

10.W przypadku prowadzenia prac ziemno-montażowych pod liniami

energetycznymi, prace wykonywać pod nadzorem służb ZE.

VII. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informacja wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku             Dz.U. 120 Poz. 1126 dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikację projektowanego obiektu, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

a) Nazwa i adres obiektu budowlanego -  Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, podziemnych grupowych oraz przydomowych przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej (przewodów tłocznych) w m. ŻELAZKÓW w gm. Żelazków

b) Nazwa inwestora i adres -     Gmina Żelazków 62-817 Żelazków

c) Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację – inż. Władysław Tułaza zam 62-800 Kalisz ul. Krucza 4/8

Data opracowania – wrzesień 2008 rok

Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego, oraz kolejność realizacji

poszczególnych obiektów.

Zakres prac obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, podziemnych przepompowni ścieków oraz przewodów tłocznych o następujących parametrach oraz ilości:

- kanały boczne PVC 160mm o długości 285 mb

- kanalizacja grawitacyjna PVC 200mm o długości 1590 mb

- kanalizacja ciśnieniowa PE 63mm o długości 15 mb

- kanalizacja ciśnieniowa PE 90mm o długości 1806 mb

- grupowe pompownie ścieków 4 szt

- przydomowe przepompownie ścieków 1 szt

- ilość posesji podłączonych do kanalizacji  PVC 160mm  42 szt

Kolejność realizacji robót:

- wytyczyć w terenie

a) trasę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

b) lokalizację podziemnych przepompowni ścieków

- przystąpić do wykonywania

a) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

b) podziemnych przepompowni ścieków

c)kanalizacji sanitarnej tłocznej zgodnie z harmonogramem ustalonym z Inwestorem

Wykaz istniejących obiektów budowlanych .

W pobliżu trasy budowlanej kanalizacji sanitarnej znajdują się budynki mieszkalne i gospodarcze. Na trasie budowanej kanalizacji sanitarnej znajduje się uzbrojenie podziemne zgodnie z planami sytuacyjnymi oraz profilami podłużnymi

Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie .

Nie występują

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

- porażenie prądem w trakcie użytkowania elektronarzędzi

- zasypanie w wykopie w trakcie wykonywania robót ziemnych i montażowych

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji

robót szczególnie niebezpiecznych.

- szkolenie ogólne w zakresie BHP

- omówienie zasad postępowania w przypadku wystąpienie zagrożenia

- wyznaczenie osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

- omówienie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym

z wykonywania robót budowlanych w sferach szczególnego zagrożenia zdrowia lub

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację,

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i  innych zagrożeń.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

VIII. Uwagi końcowe, wykaz norm i przepisów

Przed przystąpieniem do robót zapoznać się z treścią uzgodnień. W trakcie realizacji należy korzystać z obowiązujących norm, wytycznych wykonawstwa robót wyrobów PVC,PE,  przestrzegać przepisów BHP, szczegółowej uwagi wymagają roboty w wykopach, przy czym wykopy muszą być oznakowane i oświetlone. Odbiór sieci wykonywać przed zasypaniem wykopów. Po zakończeniu wszystkich robót dokonać odbioru technicznego i przekazać kanalizację do eksploatacji wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą. System sieci kanalizacji sanitarnej z  rur PVC i PE należy montować zgodnie z instrukcjami montażu wydanymi przez producenta. Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – zeszyt Nr 9 COBRTI  INSTAL. W miejscach kolizji istniejące urządzenia zabezpieczyć zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach oraz na warunkach określonych w projekcie, a w szczególności:

-   PN-EN 12201   Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania

wody

- PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne

- PE-EN 295-1,295-2,295-3,295-4,295-5,295-6,295-7 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej

- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe  z tworzyw sztucznych

- PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego i kołowego

- PN-92/B-10729 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze,

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania             i badania przy odbiorze.

-   BN-77/8931-12  Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.

Opracował:

inż. Władysław Tułaza

9

.